
ОБҐРУНТУВАННЯ  ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Замовник: Комунальне підприємство «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».
Предмет закупівлі: Технічне обслуговування систем протипожежного захисту (код за ДК 021:2015 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів).
Очікувана вартість предмета закупівлі: 252 000, 00 грн з ПДВ.
Ідентифікатор закупівлі:   UA-2022-01-25-011501-b

Місце надання послуг: 36011 м. Полтава, вул. Шевченка, 23, вул. Залізна 17 А.
З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. №631 і від 11 жовтня 2016 р. №710» підготовлено та опубліковано обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Метою проведення закупівлі є забезпечення пожежної безпеки та безперебійної роботи системи протипожежного захисту Комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради», а також  надання послуг з технічного обслуговування систем протипожежного захисту у 2022 році.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Роботи з технічного обслуговування здійснювати на підставі ДСТУ СЕN/ТS 54-14:2021, ДБН В.2.5-56:2014, а також паспортів на прилади та обладнання, що входять до складу СПЗ. (Додаток №1)


Роботи виконуються за затвердженими Замовником регламентами робіт відповідно до планів-графіків технічного обслуговування СПЗ на кожний підрозділ із записами у відповідних журналах з технічного обслуговування. (Додаток №2)

Виконавець має здійснювати свою діяльність у м. Полтаві.

Виконавець має надавати технічну допомогу Замовнику з питань, пов'язаних з експлуатацією обладнання СПЗ (проведення інструктажів для чергового персоналу, розробка інструкцій з експлуатації обладнання тощо).

Виконавець повинен прибути до Замовника для усунення раптових відмов, несправностей СПЗ протягом робочого дня, якщо виклик зроблено до 12.00 год.; якщо після 12.00 год. – протягом 24 годин з моменту виклику.

Відновлення працездатності СПЗ проводити шляхом заміни несправних елементів на нові та усунення пошкоджень в об'ємі поточного ремонту за рахунок Замовника.

За результатами технічного обслуговування Виконавець надає Замовнику інформацію щодо стану СПЗ кожного підрозділу (дефектні акти, акти технічного обстеження тощо).

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА ТОРГІВ  КВАЛІФІКАЦІЙНИМ  КРИТЕРІЯМ  ТА ІНШИМ ВИМОГАМ  ЗАМОВНИКА

1.  Додаток до цінової пропозиції – калькуляцію послуг відповідно до технічного завдання (додаток 2).

2.   Сканована копія Ліцензії Державної служби України з надзвичайних ситуацій на наступні види робіт:

     - технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщання про пожежу та управління евакуацією людей;

     -  спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів (або договір з відповідною ліцензійною організацією).

3.Сканована копія Ліцензії Державної архітектурно - будівельної інспекції України, дійсної не менше ніж до 31.12.2022 року, із зазначенням у переліку видів робіт:

              - виконання пусконалагоджувальних робіт;

              - монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, а саме: засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв'язку, сигналізації, телебачення, інформаційних мереж.

4.Сканована копія Сертифікату системи управління якістю ISO 9001:2015 з переліком робіт по предмету закупівлі.

5.Довідка, за підписом уповноваженої особи Учасника, про наявність в Учасника обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для надання послуг, з переліком та місцем розташування.

  6.   Довідка в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника, щодо інформації про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг (обов'язково зазначити кваліфікаційно-освітній рівень, спеціальність, досвід роботи (років) та посаду).

 7.    Довідка в довільній формі, що містить відомості про виконання аналогічних договорів (договорів з технічного обслуговування,  спостереження за пожежною автоматикою) та:

       - копію аналогічного договору - не менше 1;

       - копію акта виконаних робіт по наданому договору.

 8.  Скановану копію дозволу Державної служби України з питань праці (в минулому Держгірпромнагляду) на виконання робіт підвищеної небезпеки, дійсного не менше ніж до 31.12.2022 року.

9. Надати в пропозиції на кожний підрозділ наступну документацію: локальний кошторис, дефектний акт, детальний графік виконання робіт за регламентами.
10.  Примітка:  Замовник не заперечує, щодо надання Учасником, за його бажанням, будь-яких інших додаткових документів  про досвід учасника та його технічні можливості щодо предмета закупівлі.

Додаток №1

ПЕРЕЛІК

встановленого обладнання систем протипожежного захисту на об'єктах

КП "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скліфосовського Полтавської

обласної ради"

І. Перинатальний центр за адресою: м.Полтава, вул. Залізна, 17а.

1. Обладнання пожежної сигналізації:

1)
прилад приймально-контрольний пожежний адресний "Варта-Адрес" у

складі:

-
блок шлейфа адресного БШ-А - 1 шт. 

-
блок вихідних сигналів адресний БВС-А - 1 шт. 

-
адресний мережевий контролер АСК - 1 шт. 

-
телефонний комунікатор ТК2Д - 1 шт. 

-
джерело живлення із зарядним пристроєм ИПЗО-1 - 1 шт.

2) Шафа периферійна адресна на 4 посадочних місця, у складі:

-
БШ-А - 1 шт.

-
БВВ-А-01 - 1 шт.

-
БВВ-А-02 - 1 шт.

-
ИП 15-1-1шт.

3)
Шафа периферійна адресна ШПА 02-01:

-
БШ-А - 1 шт.

-
БВВА-01 -2 шт.

-
ИП 15-1 - 1 шт.

4)
Шафа периферійна адресна на 4 посадочних місця ШПА 02-03, у складі:

-
БВВ-А-01 -2 шт.

-
ИП 15-1-1шт.

5) Шафа периферійна адресна на 4 посадочних місця ШПА 02-05 - 1 шт.,

у складі:

-
БВВ-А-01-4 шт

-
ИП 15-1-1шт.

6)
Шафа ШПА 02-04 - 1 шт., у складі:

-
БВВ-А-02 - 2 шт.

-
БВВ-А-01 - 1 шт.

-
ИП 15-1-1 шт.

7)
Блок вводу-виводу безадресний для підключення БВВ-А-02-01 безадресних пожежних приладів в шлейф - 2 шт.

8)
Табло інформаційне графічне, 24В, ИТ-Гр - 1 шт.

9)
АКБ SP 12-4,5-22 шт.

10)' АКБ SP 12-7,0-4 шт.

11)Сповіщувач пожежний димовий адресний з вбудованим ізолятором короткого замикання ИПД-А - 540 шт.

12) Сповіщувач пожежний ручний адресний з вбудованим ізолятором КЗ ИПР-А - 80 шт.

13) Сповіщувач пожежний димовий двоточковий, 9-30В з довжиною штанги  400 мм, двох провідний СП-2,1 - 114 шт.

14) Пристрій сигнальний світло-звуковий з написом "ПОЖЕЖА", 12В «Джміль» - 1 шт.

15) Лампа аварійного освітлення 220В -1 шт. 

2. Система централізованого пожежного спостереження

1) Прилад приймально-контрольний пожежний безпровідного каналу зв'язку GSM, 8 шлейфів "Лунь-9Р" - 1 комплект

2)
АКБ SP 12-7,0-1 шт.

3.Система мовного оповіщення про пожежу типу "Веллез": 

-
  акустична система (в підвісну стелю) - 147 шт.

-
 акустична система (настінна) - 84 шт.

ІІ. Обласна клінічна лікарня за адресою: вул. Шевченка, 23 

Соматичний корпус блоки А, Б, Д, В

1.Пожежна сигналізація блоки А, Д. В

-
прилад приймально-контрольний пожежний на 2 шлейфа з вбудованим джерелом резервного живлення 12В Тірас-2П – 1комплект

-
прилад приймально-контрольний пожежний на 16 шлейфів з вбудованим джерелом резервного живлення 12В Тірас-16П – 1комплект

-
те ж на 4 шлейфа Тірас 4П - 3 комплекти 

те ж на 8 шлейфів Тірас 8П - 3 комплекти

-
те ж на 16 шлейфів Тірас 16П - 2 комплекти

-
акумуляторна батарея 12В 2,3А год. -1 шт.

-
акумуляторна батарея 12В 7А год. - 9 шт. 

-
пристрій сигнальний світлозвуковий 12В "Гном - 3" - 1 компл.

-
сповіщувач пожежний тепловий СПТМ-70-2 - 365 компл. 

-
сповіщувач димовий ДИП-3-12 - 185 компл.

-
сповіщувач ручний СРП-1 - 22 компл. 

 2. Оповіщення про пожежу людей

комплект апаратури оповіщення людей про пожежу "Веллез" - 1 комплект, який

складається:

-
 блок розширення та контролю БК - 1 шт.

-
 цифрове джерело повідомлень ЦДП - 1 шт.

-
пульт мікрофонний дистанційний ПМД - 1 шт.

-
підсилювач потужності, потужністю 100 Вт 100 ПП 016 М - 2 шт.

-
акустична система потужністю 0,5 Вт ЗАС 100 ПН - 87 шт.

Соматичний корпус блок Г

1.Оповіщення людей про пожежу 

-
акустична система потужністю 0,5 Вт ЗАС 100 ПН - 17 шт.

2.Пожежна сигналізація

-
приймально-контрольний прилад пожежний на 8 шлейфів з вмонтованим джерелом

живлення 12В Тірас 8П- 1 компл.

-
акумуляторна батарея 12В 7А год. – 1шт.

-
сповіщувач пожежний тепловий СПТМ-70-2 - 48 шт. 

-
сповіщувач димовий ДИП-3-12 - 42 шт. 

-
сповіщувач ручний СРП-1 - 5 шт. 

Соматичний корпус блок Б

1. Оповіщення людей про пожежу "Велез"

-
акустична система потужністю 0,5 Вт ЗАС 100 ПН - 47 шт.

2. Пожежна сигналізація, охоронна

-
прилад приймально-контрольний пожежний на 16 шлейфів з вмонтованим джерелом живлення 12В "Тірас 16П" - 2 компл.

-
акумулятор12В 7А год. - 2 шт.

-
сповіщувач пожежний тепловий СПТМ-70-2 -261 шт.

-
сповіщувач ручний СРП-1 - 11 шт.

-
сповіщувач димовий ДИП-3-12 - 71 шт.

Хірургічний корпус (1,2,3,5 поверхи)

1. Оповіщення людей про пожежу "Велез"

-
комплект апаратури оповіщення людей про пожежу "ВЕЛЕЗш-120-400" - 1 комплект

-
акустична система потужністю 3АС 100 ПН - 1 шт.

-
акустична система потужністю 3АС 100 ПП - 4 шт.

-
акустична система потужністю 6АС 100 ПН – 19 шт.

-
акустична система потужністю 6АС 100 ПП – 15 шт.

-
оповіщувач світлозвуковий "Вихід" У-07-24 - 34 шт.

2. Пожежна сигналізація, охоронна

1)
прилад приймально-контрольний пожежний «Варта-Адрес" - 1 компл. в складі:

-
блок шлейфа адресний БША - 1 шт.

-
блок вихідних сигналів адресний БВС-А- 1 шт.

-
адресний мережевий контролер АСК- 1 шт.

-
телефонний комунікатор ТК-2Д - 1 шт.

-
джерело живлення із зарядним пристроєм ИПЗО-1 - 1 шт.

2) Шафа периферійна адресна ШПА-02 , у складі:

-
блок шлейфа адресний БШ-А - 1 шт.

3) Шафа периферійна адресна ШПА-02, у складі:

-
блок шлейфа адресний БШ-А - 1 шт.


блок БВВ-А-01 - 1 шт.

4) ) Шафа периферійна адресна ШПА-02, у складі:

-
блок шлейфа адресний БШ-А - 1 шт.


блок БВВ-А-01 - 1 шт.

5) Контролер-передавач «Лунь-9С» - 1 шт.

6) Сповіщувач пожежний ручний адресний з вбудованим ізолятором

короткого замикання ИПР-А - 17 шт.

7) Сповіщувач пожежний димовий адресний ИПД-А - 164 шт.

8) Сповіщувач пожежний тепловий адресний ИПД-А - 53 шт.

-
джерело безперебійного живлення БЖ-2405-1 шт

-
акумуляторна батарея 12В 7А год. -10 шт.

Навчально-практичний центр

1. Пожежна сигналізація, охоронна

-
прилад приймально-контрольний пожежний «Лунь-9Р" - 1 шт.

-
сповіщувач пожежний ручний ИПР-1 - 4шт.

-
сповіщувач пожежний димовий ИПК-8 - 11шт.

-
акумуляторна батарея 12В 7А год. -1 шт.

-
світильник аварійного освітлення -1 шт.

2. Оповіщення людей про пожежу 

-
оповіщувач світлозвуковий "Джміль" - 1 шт.

-
оповіщувач світлозвуковий "Вихід" С-05С-12 - 2 шт.

Терапевтичний корпус, ренгенкабінет

1. Пожежна сигналізація, охоронна

-
прилад приймально-контрольний пожежний «Лунь-9Р" - 1 шт.

-
сповіщувач пожежний ручний ИПР-1 - 1шт.

-
сповіщувач пожежний димовий ИПК-8 - 4шт.

-
акумуляторна батарея 12В 7А год. -1 шт.

-
світильник аварійного освітлення -1 шт.

2. Оповіщення людей про пожежу 

-
оповіщувач світлозвуковий "Джміль" - 1 шт.

-
оповіщувач світлозвуковий "Вихід" С-05С-12 - 1 шт.

Продсклад,Медсклад

1. Пожежна сигналізація, охоронна

-
прилад приймально-контрольний пожежний «Тірас-8" - 1 шт.

-
сповіщувач пожежний ручний ИПР-1 - 3шт.

-
сповіщувач пожежний димовий СПД - 30шт.

-
акумуляторна батарея 12В 7А год. -1 шт.

-
світильник аварійного освітлення -1 шт.

2. Оповіщення людей про пожежу 

-
оповіщувач світлозвуковий "Джміль" - 1 шт.

-
оповіщувач світлозвуковий "Вихід" С-05С-12 - 3 шт.

Баклабораторія

1. Пожежна сигналізація, охоронна

-
прилад приймально-контрольний пожежний «Лунь-9Р" - 1 шт.

-
сповіщувач пожежний ручний ИПР-1 - 2шт.

-
сповіщувач пожежний димовий СПД- 20шт.

-
акумуляторна батарея 12В 7А год. -1 шт.

-
світильник аварійного освітлення -1 шт.

2. Оповіщення людей про пожежу 

-
оповіщувач світлозвуковий "Джміль" - 1 шт.

-
оповіщувач світлозвуковий "Вихід" С-05С-12 - 2 шт.
[image: image1.emf]Додаток № 2     РЕГЛАМЕНТ   з технічного  обслуговування систем протипожежного захисту   (згідно ДСТУ - Н СЕ1ЧЛГ8 54 - 14:2009 та ДБН В.2.5 - 56:2014)  

Технічне обслуговування     систем пожежної сигналізації та пожежогасіння  

№  з/п  Перелік робіт  Періодичність виконання  

1.    Зовнішній огляд приладів  приймально - контрольних пожежних, блоків  електроживлення, блоків (модулів)  розширення.  Щомісяця  

2.    Зовнішній огляд пожежних сповіщувачів,  ручних сповіщувачів, світло звукових  пристроїв.  Щомісяця  

3.    Зовнішній огляд кабелів електроживлення,  кабелів  променів, кабелів керування,  заземлення.  Щомісяця  

4.    Перевірка робочого положення вимикачів та  перемикачів, справності світлової індикації,  наявності пломб на приймально - контрольних пожежних приладах.  Щомісяця  

5.    Контроль напруги основного та резервного  джер ел електроживлення, перевіряння  автоматичного переходу живлення від  основного на резервне джерело та у  зворотному порядку, перевірка інформації  про відсутність основного або резервного  джерел електроживлення  Щомісяця  

6.    Перевірка  працездатності приладів  приймально -   контрольних пожежних, блоків  (модулів) розширення.  Щомісяця  

7.    Перевірка працездатності складових частин  установки пожежної сигналізації:  сповіщувачів, світло звукових оповіщувачів.  Щомісяця  

8.    Перевірка  справності ручних сповіщувачів.  Щомісяця  

9.    Профілактичне очищення димових  сповіщувачів від забруднення.  Щомісяця  

10.    Перевірка працездатності складових частин  установки пожежної сигналізації: променів  (на коротке замикання, на розрив),  вимірювання  параметрів променів  сигналізації, перевірити наявність  заземлення.  Щомісяця  

11.    Перевірка подавання керуючих імпульсів на  залежне інженерно - технічне обладнання  Щомісяця  

12.    Вимірювання опору захисного і робочого  заземлення  Щорічно  

13.    Результати  виконання робіт заносяться до експлуатаційного журналу! Будь - які виявлені несправності повинні негайно усуватися!  

 


	Технічне обслуговування

приладів оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі

	№ з/п
	Перелік робіт
	Періодичність виконання

	1. 
	Зовнішній огляд стану ліній трансляції, розподільчих і монтажних коробок, дротів електроживлення і заземлення, гучномовців і складових частин комплексу оповіщення
	Щомісяця

	2. 
	Контроль робочого положення вимикачів, перемикачів, тумблерів, справності світлових індикаторів, присутність пломб на приладах, що входять до складу системи оповіщення (джерело повідомлень, підсилювач, блок комутації тощо)
	Щомісяця

	3. 
	Протирати від пилу пристрої, що входять до складу системи оповіщення
	Щомісяця

	4. 
	Перевірка справності плавких запобіжників, номінальні значення напруги в електричних мережах основного і резервного джерела живлення, а також у електричних мережах, що з'єднують джерело повідомлення з оповіщувачами
	Щомісяця

	5. 
	Перевіряти автоматичне ввімкнення резервного живлення систем оповіщування у разі зникнення основного
	Щомісяця

	6. 
	Перевірка працездатності системи оповіщення в режимах "Пожежа" та "Несправність" шляхом імітації спрацьовування сповіщувачів та порушень електричних мереж, що з'єднують джерело повідомлення з оповіщувачами. При цьому необхідно контролювати:
	Щомісяця

	7. 
	- спрацьовування світлових індикаторів "Пожежа" або "Несправність" на приладі джерела повідомлення
	Щомісяця

	8. 
	- спрацьовування світлових, звукових та мовних оповіщувачів у приміщеннях об'єкта, що захищається
	Щомісяця

	9. 
	- якість повідомлень, що передаються (написи на світлових табло повинні легко читатися, а мовні повідомлення бути достатньої гучності та виразні)


	Щомісяця

	10. 
	- можливість зупинки передавання оповіщення та переходу в режим передавання повідомлення через мікрофон


	Щомісяця

	11. 
	- відповідність номера оповіщення про евакуацію номеру зони об'єкта, що захищається, від якої надійшов сигнал про пожежу


	Щомісяця

	12. 
	Вимірювання опору захисного і робочого заземлення


	Щорічно

	13. 
	Результати виконання робіт заносяться до експлуатаційного журналу! Будь-які виявлені несправності повинні негайно усуватися!


Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (зі змінами) шляхом аналізу ринку, а саме загальнодоступної інформації щодо цін на аналогічні послуги, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідних послуг), спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro".


