ОБҐРУНТУВАННЯ  ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

Замовник: Комунальне підприємство «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».
Предмет закупівлі: Технічне обслуговування і ремонт систем лікувальних газів та обладнання (код за ДК 021:2015"50530000-9  Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки").

Очікувана вартість предмета закупівлі: 735 940, 00 грн з ПДВ.
Ідентифікатор закупівлі:   UA-2022-02-03-001001-b
Місце поставки: 36011 м. Полтава, вул. Шевченка, 23 та вул. Залізна 17 А. 
З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. №631 і від 11 жовтня 2016 р. №710» підготовлено та опубліковано обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у цій сфері.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
1. Планове технічне обслуговування систем лікувальних газів повинно виконуватись підприємством, яке має відповідні ліцензії, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки Держпраці» України та навчений персонал, який має підтверджену кваліфікацію на виконання даних робіт.

2. Технічне обслуговування обладнання повинно проводитись оригінальними запчастинами заводу-виробника. Вартість замінених та витратних матеріалів повинна враховуватись в кошторисі на технічне обслуговування систем лікувальних газів та обладнання.

3. Технічне обслуговування проводиться за місцем розташування обладнання на території замовника та відповідно до регламенту, нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника обладнання.

4. Для забезпечення безаварійної роботи обладнання системи лікувального газопостачання лікарні у 2022 році необхідно провести планове технічне обслуговування наступного обладнання:
ПЕРЕЛІК

робіт по технічному обслуговуванню і ремонту систем лікувальних газів та  обладнання
	№
	Назва обладнання
	Кількість одиниць
	Вид робіт
	Періодичність проведення робіт

	1
	Компресор Atlas Copco GA-15FF-7.5TM
	2
	Технічне обслуговування
	кожні 8 000 м/год*

	2
	Компресор Atlas Copco GA-15FF-7.5TM
	1
	Технічне обслуговування
	кожні 4 000 м/год*

	3
	Станція підготовки повітря для диханняAtlasCopcoМЕД13
	1
	Технічне обслуговування
	кожні 8 000 м/год*

	4
	Генератор кисню AirSepAS-G
	2
	Технічне обслуговування
	кожні 8 000 м/год*

	5
	Кисневі концентратори NewLifeIntensity 10/ 7F-3
	14
	Діагностика
	1 раз на рік*

	6
	Резервна система фільтрації медичного повітря AtlasCopco
	1
	Технічне обслуговування
	кожні 3 000 м/год*

	7
	Кисневі станції : киснева арматура, кисневі трубопроводи, кисневі мережі ПОКЛ та перинатального центру
	9
	ТО з заміною (при необхідності) окремих вузлів та елементів

(редуктори, компенсатори, приліжкові вентилі та розетки)
	Щомісяця, або

 по необхідності


* - період (графік) проведення робіт залежить від напрацьованого ресурсу обладнання. 

Технічне обслуговування компресорних станцій
Технічне обслуговування проводиться кожні 4 000 м/год. роботи, але не менше ніж 1 раз на рік та включає наступне :

· виконання всіх робіт по ЩТО;

· огляд і чистка зовнішніх поверхонь модулів охолоджувача мастила і газу;

· повна підтяжка з'єднань сполучених та контактних;

· чистка компресора;

· розбирання і ревізія електромагнітних клапанів;

· заміна повітряно-мастильного сепаратора;

· заміна оливи;

· заміна повітряного фільтру компресора;

· заміна мастильного фільтру компресора;

· перевірка приборів системи КВПіА.

Технічне обслуговування проводиться кожні 8 000 м/год. роботи, але не менше ніж 1 раз у 2 роки рік та включає наступне :

· виконання всіх робіт по ЩТО;

· огляд і чистка зовнішніх поверхонь модулів охолоджувача мастила і газу;

· заміна мастильного фільтру компресора;

· заміна оливи;

· заміна повітряного фільтру компресора;

· перевірка спрацьовування захисних налаштувань;

· повна підтяжка з'єднань сполучених та контактних;

· чистка компресора;

· розбирання і ревізія електромагнітних клапанів;

· заміна повітряно-мастильного сепаратора;

· перевірка приборів системи КВПіА;

· ревізія клапана мінімального тиску;

· заміна ремкомплекту регулюючого впускного клапана;

· заміна ремкомплекту зворотного клапана; 

· заміна дренажного клапана;

· заміна термостатичного клапана.

Технічне обслуговування

станції підготовки повітря для дихання МЕД 13

Технічне обслуговування проводиться кожні 16 000 м/год. роботи та включає наступне :

· заміна магістральних фільтрів;

· перевірка працездатності систем КВПіА;

· ревізія клапанних вузлів;

· очистка системи видалення конденсату.

Технічне обслуговування

Резервна система фільтрації медичного повітря Atlas Copco

Технічне обслуговування проводиться кожні 3 000 м/год. роботи та включає наступне:

· заміна сервісного комплекту магістрального фільтру DD20+;

-
заміна сервісного комплекту магістрального фільтру PD20+;

-
заміна сервісного комплекту магістрального фільтру QD20+.

Технічне обслуговування кисневих генераторів

Технічне обслуговування проводиться кожні 8 000 м/год. роботи і  включає наступне:

· заміна магістральних фільтрів;

· перевірка ревізія системи клапанів

· перевірка параметрів концентрації кисню;

· перевірка параметрів тиску у циклі адсорбції;

· перевірка параметрів працездатності газоаналізатора;

· перевірка параметрів аварійної сигналізації;

· перевірка працездатності систем КВПіА.

Діагностика кисневих концентраторів

Технічне обслуговування проводиться 1 раз на рік і  включає наступне:

· перевірка параметрів концентрації кисню;

· перевірка параметрів тиску у циклі адсорбції;

· перевірка параметрів працездатності газоаналізатора;

· перевірка параметрів настройки пресостата;

· перевірка параметрів аварійної сигналізації;

· заміна фільтруючих елементів.

Технічне обслуговування технологічних кисневих трубопроводів медичного закладу включає в себе постачання та заміну (при необхідності):

· редуктор БКО-50-4 ДМ – 10-шт;

· ВКМ3 вентиль кисневий, лінійний (з манометром) – 6-шт;

· Змійовики рампові (компенсатори) – 10-шт;

· ВКМ3 вентиль кисневий, лінійний (без манометра) – 10-шт;

· Комплект приєднувальний – 20-шт;

· Кільце ущільнення для манометрів – 20-шт;

· Швидкороз’ємніконекторидля кисню – 10-шт;

· Флоуметри зі зволожувачами – 5-шт;

Провести знежирення та випробування на міцність та щільність технологічних трубопроводів мережілікувального газопостачяння медичного закладу.
Протяжність мереж складає КП «ПОКЛ ім.М.В. Скліфосовського ПОР» 

· труба мідна (діаметр 12 мм) – 746 м; 

· труба мідна (діаметр 10 мм) – 383 м; 

· труба мідна (діаметр 8 мм) – 1580 м; 

· труба з нержавіючої сталі (діаметр 12мм) – 546 м.

Протяжність мереж складає ПЦ:

· труба мідна (діаметр 12 мм) – 820 м; 

· труба мідна (діаметр 15 мм) – 225 м; 

· труба мідна (діаметр 35 мм) – 20 м; 

· труба мідна (діаметр 42 мм) – 30 м; 

· труба мідна (діаметр 53 мм) – 15 м; 

Після проведення робіт надати Акт про знежирення,  Акт про випробування на міцність та щільність з відповідними дозволами та сертифікатами на виконання таких робіт.

Провести планове технічне обслуговування системи гіпербаричної одномісної терапевтичної

              -    БЛКС-303 МК (барокамери).

РОБОТИ, ЯКІ ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ОБЛАДНАННЯ :

· перевірка пожежної безпеки;

· перевірка на герметичність;

· перевірка надійності кріплення арматури;

· ведення відповідної документації;

· перевірка робочого стану автоматики в пультових кисневих мереж.

РОБОТИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ В РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ :

· усунення аварійних несправностей, які виникають;

· регулювання кисневої апаратури, компресорів, кисневих генераторів, автоматичних пультів;

· заміна кисневих редукторів, компенсаторів, вентилів;

· ремонт з перевіркою на герметичність кисневих трубопроводів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:

1. Технічне обслуговування повинно здійснюватися кваліфікованим інженерним персоналом, що сертифікований виробником обладнання. Надати сертифікати. 

2. Наявність персоналу, який пройшов відповідне навчання та перевірку знань по «Правилам охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, та надати копії посвідчень.

3. Наявність персоналу, який пройшов відповідне навчання та перевірку знань по «Правилам безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, та надати копії посвідчень.

4. Наявність персоналу, який пройшов відповідне навчання та перевірку знань по «Типова інструкція з ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, та надати копії посвідчень.

5. Наявність персоналу, які мають допуск до роботи з електроустановками напругою до 1000В, та надати копії посвідчень.

6. Наявність персоналу, який пройшов відповідне навчання та перевірку знань по «Правилам пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014 (2015), та надати копії посвідчень.

7. Наявність персоналу, який пройшов відповідне навчання та перевірку знань по «Правил будови та безпечної експлуатації фреонових холодильних установок» НПАОП 0.00-1.51-88, та надати копії посвідчень.

8. Наявність персоналу, який пройшов відповідне навчання та перевірку знань по «Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря» НПАОП 0.00-1.65-88, та надати копії посвідчень.

9. Наявність персоналу, який пройшов відповідне навчання та перевірку знань по «Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13, та надати копії посвідчень.

10. Наявність персоналу, який пройшов відповідне навчання та перевірку знань по «Правил безпеки праці під час роботи з паливно-мастильними матеріалами та спецрідинами» НПАОП 63.23-1.03-08, та надати копії посвідчень.

11. Підприємство повинно підтвердити наявність досвіду з ремонту та технічного обслуговування запропонованого обладнання, та надати не менше 2 договорів для підтвердження.

12. Надати гарантійний термін на проведені роботи не менше 6 місяців від авторизованої сервісної компанії. Надати Лист - авторизацію.

13. При необхідності провести навчання персоналу по роботі з обладнанням.

14. Наявність відповідної матеріально-технічної бази (інструмента, контрольно-вимірювальної апаратури).

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Очікувана вартість предмета закупівлі (735 940, 00 грн.) визначена на підставі наказу Мінекономіки від 18.02.2020 р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» включає в себе вартість ціни на аналогічні послуги, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.
Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі здійснювався замовником шляхом моніторингу середньо ринкових цін на аналогічні послуги при плануванні відповідної закупівлі. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації,  що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронній системі «ProZorro» щодо аналогічних закупівель. 
