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Обґрунтування технічних та якісних характеристик
Найменування предмета закупівлі: «Реконструкція системи електропостачання із влаштуванням резервного джерела електроживлення соматичного корпусу Комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім.М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради» по вул. Шевченка, 23 в м. Полтава, Полтавської області».
1. Детальний опис, технічні та якісні вимоги до предмету закупівлі із зазначенням переліку документів, які вимагаються від Учасника на підтвердження предмету закупівлі встановленим вимогам:
· Роботи повинні бути виконані Учасником відповідно до проектно-кошторисної документації та даного технічного завдання. 
· Під час виконання робіт на об’єкті Замовника Учасник несе повну відповідальність за дотримання норм та правил техніки безпеки, електробезпеки, охорони праці, пожежної безпеки тощо. 
· При виконанні робіт зупинка роботи діючого об’єкту не допускається.
· Забезпечити супровід отримання дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт та введення об’єкту в експлуатацію відповідно до діючого законодавства України.
· Учасник повинен виконати повний комплекс пусконалагоджувальних робіт із складанням відповідних актів, технічних звітів, протоколів випробувань та вимірювань згідно чинного законодавства, провести навчання відповідального персоналу замовника, на введеному в експлуатацію об’єкті.
2. На Учасника покладається зобов’язання:
· Провести індивідуальні та комплексні випробування електрообладнання із складанням необхідних актів.
- Учасник закупівлі визначає загальну ціну пропозиції з урахуванням вимог Закону України «Про ціни і ціноутворення» із змінами і доповненнями, а також ДСТУ БД 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».
3. Учасник повинен розмістити через систему електронних закупівель (завантажити):
- Договірну ціну з відповідними кошторисами та розрахунками. До ціни пропозиції Учасника повинні бути включені усі витрати на роботи, які Учасник повинен виконати за Договором, з урахуванням вартості самих робіт, придбання обладнання, супутніх витрат, сплати податків і зборів (або обов’язкових платежів), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.
- Строки виконання робіт -  листопад 2022 року.
4. Учасник самостійно відповідає за одержання та дію всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, відповідно до чинного законодавства та самостійно несе всі витрати на їх отримання.
5. Переможець формує ціну пропозиції на підставі вартості робіт, які він пропонує виконати за договором, усіх інших витрат, пов’язаних з виконанням робіт замовнику, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, на умовах, викладених в проекті договору про закупівлю, який наведено у Додатку №1 до тендерної документації. 
6. Переможець процедури закупівлі повинен надати остаточну договірну ціну, локальні кошториси та підтверджуючі розрахунки за статтями витрат, відповідно до вимог кошторисних норм України з визначення вартості будівництва, у сканованому вигляді, завірені підписом уповноваженої особи учасника та складені із застосуванням програмного продукту - комплекс “АВК- 5” або у файлах програмних комплексів, які взаємодіють з ним в частині передавання кошторисної документації та розрахунків договірних цін (файли формату .sts або .bdcu).
7. Якщо тендерна пропозиція учасника містить неповний перелік та неповні обсяги робіт (в т. ч. матеріалів поставки замовника: вода, електроенергія), не містить коштів на покриття ризиків (усіх учасників будівництва), ця тендерна пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації та відхиляється замовником.
8. Договірна ціна, що пропонується за умовами торгів, є твердою та не підлягає перегляду і уточненню, за винятком випадків, обумовлених в проекті договору про закупівлю.
9. Учасник має право запропонувати устаткування (обладнання) та/або матеріали, еквівалентні передбаченим у проектній документації. 
10. Учаснику, який пропонує устаткування (обладнання) та/або матеріали еквівалентні зазначеним у проектній документації, необхідно за власні кошти виконати: 
- розробку проектної документації у відповідності до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 (зі змінами та вихідних даних Замовника (Завдання на проектування, експертний звіт) та надати замовнику розроблену проектну документацію у складі тендерної пропозиції, яка отримала позитивний експертний звіт та сам позитивний експертний звіт.
11. Договірна ціна учасника та розрахунки до неї повинні бути розраховані відповідно до Кошторисних норм України з визначення вартості будівництва і повинні містити повний перелік та обсяги будівельних робіт згідно з кошторисною документацією.
12. Окремим файлом учасник завантажує в електронному вигляді договірну ціну, локальні кошториси та підтверджуючі розрахунки за статтями витрат, складені у програмному комплексі “АВК- 5” або у файлах програмних комплексів, які взаємодіють з ним в частині передавання кошторисної документації та розрахунків договірних цін (файли формату .sts або .bdcu).
13. Переможець процедури закупівлі несе відповідальність за достовірність і правильність розрахунку тендерної пропозиції (цінової) за результатами проведеного електронного аукціону.
14. Не врахована переможцем процедури закупівлі вартість окремих послуг не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.
15. Вимоги до пропозиції Учасника: надати у електронному вигляді (завантажити скановані, засвідчені у встановленому законодавством порядку) копії наступних документів:
- Договірну ціну з відповідними кошторисами та розрахунками з урахуванням вимог Закону України «Про ціни і ціноутворення» із змінами і доповненнями, а також ДСТУ БД 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».
- Довідку в довільній формі про наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для виконання робіт, що є предметом закупівлі
- Довідка в довільній формі наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
- Детальний графік виконання всіх робіт.
- Довідку в довільній формі, що містить підтвердження спроможності Учасника виконання робіт: дозволи, ліцензії тощо. 
- Надати копії відповідних дозвільних документів, що передбачені діючим законодавством для даного класу об’єктів будівництва.
- Технічні характеристики та специфікації (комплектації) обладнання, що пропонується до постачання
- Надати лист заводу-виробника дизель-генератора або уповноваженого його представника щодо підтвердження можливості постачання дизель-генератору Учасником.
- Завірені Учасником копії чинних (дійсних) посвідчень про перевірку знань з електробезпеки.
- Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів).
 - Надати довідку за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) з інформацією про виконання аналогічного договору (договорів) з аналогічним предметом закупівлі, який зазначено в даній тендерній документації. 
- Надати відгуки замовників щодо позитивного досвіду виконання аналогічних предмету закупівлі робіт.






















Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163
	№
п/п
	Найменування робіт та витрат
	Одиниця виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Локальний кошторис 02-01-01 на будівельні роботи
	
	
	

	
	Розділ 1 Влаштування фундаментів та тротуару
	

	
	

	1
	Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 мЗ, група грунтів 2
	
мЗ
	
9,764
	

	2
	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом
	мЗ
	0,29292
	

	3
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2
	мЗ
	1,1
	

	4
	Перевезення грунту до 5 км
	т
	13,6696
	

	5
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1
	мЗ
	0,75
	

	6
	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см
	м2
	25,5
	

	7
	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 5 см
	м2
	-25,5
	

	8
	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні
	м2
	35,986
	

	9
	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см
	м2
	10,486
	

	10
	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норм 27-13-1 - 27-13-3 (до ЗО см)
	м2
	10,486
	

	11
	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит смугами
	м2
	6,4
	

	12
	Улаштування бетонної підготовки (ФМ-1)
	мЗ
	0,64
	

	13
	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	т
	0,0096
	

	14
	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В ЗО (М400), крупність заповнювача 20-40мм/
	мЗ
	2,56
	

	15
	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином ГКЖ-10 (силіконовою мікроемульсією)
	м2
	10,88
	

	16
	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю товщиною шару 20 мм на латексі СКС-65-ГП
	м2
	10,88
	

	17
	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см
	м2
	0,36
	

	18
	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 20 см)
	
м2
	
0,36
	

	19
	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм
	мЗ
	0,036
	




	


	2
	3
	4
	5

	20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ЗО
31
32
33
34
35
36
37
38
39
	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 мЗ 
Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури
Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону
Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см
Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 10 см) Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 мЗ
Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (стійка під огорожу)
Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском
Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм
Розділ 2. Огорожа з хвіртками
Монтаж огорожі майданчика
Улаштування хвірток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей Підвішування армованої колючої стрічки Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115
Розділ 3. Монтаж стійки блискавкозахисту
Установлення оцінкованих стійок блискавкозахисту висотою до 20 м
Локальний кошторис 02-01-02 на технологічне обладнання
Розділ 1. Вихлопна система
Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 159 мм
Розділ 2. Система паливозаправки
Вентилі, засувки, клапани,крани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм Установлення рівнеміру поплавкового із мірною стрічкою [типу УДУ] для наземних резервуарів
Розділ 3. Монтаж дизель-генератора
Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 3 т Локальний кошторис 02-01-03 на придбання технологічного обладнання
Розділ 1. Дизельгенератор
Локальний кошторис 02-01-04 на Електротехнічні роботи по майданчику
	мЗ
т
т
м2
м2
м2
мЗ
т
м2
м
т
шт
м
м2
м2
т
т
шт
комплект
т
	0,272
0,0204
0,00016
2,72
0,16
-0,16
0,4
0,4004
25,5
14
0,973
4
188
17,53
17,53
0,165
0,038
1
2
3,215
	




	1
	2
	3
	4
	5

	
	Розділ 1. Освітлення
	
	
	

	40
	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм
	м
	50
	

	41
	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм
	м
	50
	

	42
	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2
	м
	50
	

	43
	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2
	м
	23
	

	44
	Блок живлення і контролю оптико[фото]-елекгричний (сутінковий датчик)
	шт
	1
	

	45
	Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні (датчик руху)
	шт
	2
	

	46
	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної
	шт
	2
	

	47
	Вимикач напівгерметичний і герметичний
	шт
	1
	

	48
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А
	шт
	1
	

	49
	Монтаж прожектора із випрямним пристроєм або
	шт
	1
	

	
	ксеноновою лампою
	
	
	

	
	Розділ 2. Заземлення та блискавкозахист
	
	
	

	50
	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16
	шт
	16
	

	
	мм
	
	
	

	51
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2
	м
	25
	

	52
	Колодязь контрольний інспекційний
	шт
	2
	

	53
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм
	м
	15
	

	54
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2
	м
	5
	

	
	Розділ 3. Прокладання кабелів в траншеях та заведення
	
	
	

	
	в будівлю
	
	
	

	55
	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2
	мЗ
	12
	

	56
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2
	мЗ
	9,24
	

	57
	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї
	м
	30
	

	58
	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі
	м
	30
	

	59
	Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, більше 2-х каналів
	км
	0,03
	

	60
	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою
	м тр
	30
	

	61
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм
	шт
	3
	

	62
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм
	шт
	3
	

	63
	Улаштування уведення кабелів у будинок
	у вед.
	3
	

	64
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 13 кг
	м
	60
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	65
	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 13 кг
	м
	90
	

	66
	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2
	м
	30
	

	67
	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2
	м
	60
	

	68
	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг
	м
	135
	

	69
	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 185 мм2
	жил
	16
	

	70
	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2
	жил
	12
	

	
	Локальний кошторис 02-01-05 на Електропостачання
	
	
	

	
	Відділ 1. Демонтаж
	
	
	

	71
	Демонтаж кабеля до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг
	м
	30
	

	72
	Демонтаж кабеля до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 9 кг
	м
	30
	

	73
	Демонтаж кабеля до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 13 кг
	м
	15
	

	74
	Демонтаж шафи комплектної на установлених конструкціях, маса до 100 кг
	шафа
	6
	

	75
	Демонтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А (ввідний автоматичний вимикач в ГРЩ-5)
	шт
	2
	

	
	Відділ 2. Монтаж
	
	
	

	
	Розділ 1 Обладнання електрошитова №1
	
	
	

	76
	Монтаж шафи та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної шафи ШР-11-73702 (ДГУ ЩР-1)
	пристрій
	1
	

	77
	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно- розподільного пристрою ВРУ1-22-45, -22-46, -23-45, -23- 46, -24-45, -24-46 (ВРП-1.1, ВРП-1.2)
	пристрій
	2
	

	78
	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А (в ГРЩ-5)
	шт
	1
	

	
	Розділ 2 Обладнання електрошитова №2
	
	
	

	79
	Монтаж шафи та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної шафи ШР-11 -73702 (ДГУ ЩР-2)
	пристрій
	1
	

	80
	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно- розподільного пристрою ВРУ1-22-45. -22-46, -23-45, -23- 46, -24-45, -24-46 (ВРП-2.1, ВРП-2.2)'
	пристрій
	2
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	81
	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А (в ГРЩ-5)
Розділ 3 Обладнання електрощитова №3
	шт
	
	1
	

	82
	Монтаж шафи та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної шафи ШР-11-73702 (ДГУ ЩР-3)
	пристрій
	
	1
	

	83
	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно- розподільного пристрою ВРУ1-22-45, -22-46, -23-45. -23- 46, -24-45, -24-46 (ВРП-3.1)
Розділ 4. Електромонтажні роботи
	пристрій
	
	1
	

	84
	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм
[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]
	
м
	
	
249
	

	85
	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 13 кг
[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]
	м
	
	305
	

	86
	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг
[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]
	м
	
	97
	

	87
	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг
[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]
	м
	
	12
	

	88
	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг
[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]
	м
	
	333
	

	89
	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 185 мм2
	жил
	
	16
	

	90
	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 70 мм2
	жил
	
	112
	

	91
	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм2
	жил
	
	16
	

	92
	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2
Розділ 5. Заземлення
	жил
	
	58
	

	93
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2
Розділ 6. Проходки кабелів через стіни
	м
	
	50
	

	94
	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см
	шт
	
	52
	

	95
	Монтаж закладного пристрою у цегляній кладці
	шт
	
	52
	

	96
	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів
Локальний кошторис 02-01-07 на пожежогасіння
	прохід
	
	52
	




	1
	2
	3
	4
	5

	97
	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т [при роботі на висоті від 1 до 5 м]
	шт
	1
	

	98
	Прилад ПС на 1 промінь
	шт
	1
	

	99
	Провід дво-, трижильний по перекриттях
[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]
Локальний кошторис 02-01-09 на пусконалагоджувальні
роботи силового устаткування
Розділ 1 Дизельні генератори
	м
	10
	

	100
	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність понад 100 кВт
	шт
	1
	

	101
	Система вимірювальна витрат або рівня (датчики рівня палива)
	Параметр
	1
	

	102
	Вимикач триполюсний з напівпровідниковим і електромагнітним розчіплювачами максимального струму номінальний струм до 630 А, напруга до 1 кВ
	шт
	1
	

	103
	Пристрій електричного підігріву сорочки двигуна
	Пристр.
	1
	

	104
	Взаємозалежні пристрої в електроустановках.
Приєднання з кількістю взаємозалежних пристроїв в електроустановці до 5 шт
	Приєдн.
	1
	

	105
	Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури
Розділ 2. Кабельні перемички
	Вузол
	1
	

	106
	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам
	Лінія
	22
	

	107
	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ
	Фаз-ня
	22
	

	108
	Замірювання повного опору ланцюга "фаза-нуль” Розділ 3 Розподільчі пристрої
	Струмопр
	66
	

	109
	Пристрій АВР зі схемою відновлення напруги
	Пристр.
	19
	

	110
	Вимикачі трьохполюсні: з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчеплювачем, номінальний струм до 50 А
	шт
	3
	

	111
	Вимикачі трьохполюсні з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчеплювачем, номінальний струм до 200 А
	
шт
	
52
	

	112
	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 600 А, напруга до 1 кВ
	шт
	15
	

	113
	Замірювання повного опору ланцюга 'фаза-нуль”
	Струмопр
	35
	

	114
	Фазування лінії або трансформатора з мережею напругою до 1 кВ
Розділ 4. Заземлення
	Фаз-ня
	10
	

	115
	Вимірювання опору розтіканню струму контура з діагоналлю до 20 м
	Вимір.
	4
	

	116
	Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами
	точ.
	42
	

	117
	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ
	Випроб.
	28
	



Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Обсяги та очікувана вартість закупівлі обраховано відповідно проектно-кошторисної документації та обсягу фінансування.

