Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне підприємство "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради"; 36011, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Шевченка, 23; ЄДРПОУ 01999106; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. 
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Технічне обслуговування систем вентиляції та кондиціонування повітря (код за ДК 021:2015 «50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки»).
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-01-06-003697-a .
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
1. Технічне обслуговування систем вентиляції та кондиціонування повітря повинно виконуватись технічним персоналом, який має відповідну кваліфікацію по обслуговуванню переліченого нижче обладнання.
1. Технічне обслуговування комплекту автоматики припливних систем повинно бути виконано згідно «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів» спеціально підготовленим персоналом.
1. Наявність ліцензії на виконання даних робіт.
1. Наявність аналогічних договорів по обслуговуванню систем вентиляції та кондиціонування повітря та обслуговуванню чистих приміщень у лікарняних закладах  з обов’язковим додатком до договору. В додатку має бути вказано, яке обладнання обслуговувалось та виконувалась заміна фільтрів типу HEPA, СПВ.
1. Учасник не має право залучати до технічного обслуговування систем вентиляції інші організації.
1. Вартість матеріалів та комплектуючих включити в кошторис технічного обслуговування.
1. Комплектуючі та фільтри типу HEPA, СПВ повинні мати паспорт та сертифікат відповідності.
1. Наявність матеріально-технічної бази з переліком обладнання.

ПЕРЕЛІК РОБІТ,
 які виконуються при технічному обслуговуванні систем вентиляції 
та кондиціонування повітря.  
Роботи обов’язкові для всіх видів обладнання:

1. перевірка надійності кріплення і відсутності механічних ушкоджень захисного заземлення (занулення) від автоматичного вимикача до пристроїв, що заземляють;
1. огляд електроапаратури , приладів автоматики і затягування електроконтактних з’єднань;
         -    перевірка справності і правильності кріплення струмопровідних частин від автоматичного 
-    вимикача до клемників кондиціонерів, електроприводів;
         -    перевірка працездатності обладнання і його складових частин;
         -    перевірка надійності кріплення агрегатів;
         -    перевірка герметичності установок;
         -    перевірка правильності натягу ременя ремінної передачі;
         -    підтяжка та заміна ременя;
         -    перевірка автоматичного режиму роботи установок і температури в приміщенні;
 -   перевірка технічного стану і регулювання роботи вентилятора, усунення неполадок при                       роботі  електродвигуна вентилятора;
        -    мийка і чищення від пилу фільтрів, теплообмінників;
        -    перевірка стану зливних пристроїв;
        -    перевірка роботи компресора та електродвигуна по шуму і нагріванню;
        -    перевірка на витік масла із компресора або труб;
        -    контроль холодоагенту за допомогою індикатора для рідин;
        -    перевірка рівня мастила в картері компресора;
        -    перевірка на працездатність пульту дистанційного управління;
        -    заміна підшипників вентилятора;
        -    знімання показників з вимірювальних приладів і перевірка їх відповідності;

Роботи, які виконуються в разі необхідності:

1. регулювання теплового захисту і заміна теплових елементів магнітного пускача;
1. регулювання РТ, ТРВ, термостата в залежності від необхідного режиму робіт;
1. усунення несправностей, що викликають підвищений шум устаткування;
1. проведення додаткового інструктажу працівників при порушенні ними правил експлуатації устаткування;
1. зупинка обладнання на випадок тривалої перерви (у зимовий час, на період ремонту приміщень і т.д.);
1. дозаправлення системи;
1. заміна фільтрів 1,2 та 3 ступені очистки повітря;

Роботи, які виконуються при обслуговуванні кондиціонеру настінного типу:

1. зовнішній огляд на предмет механічних ушкоджень корпуса і вузлів кондиціонера;
1. чищення теплообмінників зовнішнього і внутрішнього блоків;
1. чищення повітрозабірних грат і повітряних фільтрів;
1. перевірка цілісності системи проходження хладону, при необхідності дозаправлення хладоном, усунення дрібних порушень у герметичності системи;
1. перевірка роботи жалюзі з механічним приводом;
1. перевірка справності електродвигунів і лопастів вентиляторів;
1. перевірка роботи кондиціонера у всіх режимах;
1. перевірка справності системи індикації режимів;
1. перевірка функціонування дренажної системи, при необхідності - чищення;
1. перевірка стану системи між блокових електричних з’єднань (між зовнішнім та внутрішнім блоками, між внутрішнім пультом керування).

Роботи, які виконуються при обслуговуванні чистих приміщень:

1. перевірка роботи віконних жалюзей;
1. перевірка роботи світильників в корпусі ІР 54 та аварійного освітлення;
1. заміна НЕРА фільтрів тонкої очистки повітря;
1. перевірка електричних розеток та вимикачів освітлення;
1. перевірка, герметизація швів стінових та стельових елементів, розеток, вимикачів герметиком;
1. перевірка роботи дверних петель, замків та ущільнювача дверей;
1. перевірка та регулювання розсувних автоматичних дверей;
1. змащування рухомих частин розсувних автоматичних дверей. 



ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
для технічного обслуговування систем вентиляції та кондиціонування повітря в
 КП « Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скліфосовського Полтавської обласної
 ради »  на  2023 рік.

	Назва установки
	К-ть систем
	Вид робіт
	Примітка 

	КП «ПОКЛ ім.  М.В.Скліфосовського ПОР»

	Січень 

	Кондиціонери соматичного корпусу KG Standard фірми Вольф
	14
	Контроль автоматики
	

	ЦСВ припливна система ( Веза)
	1
	Контроль автоматики
	

	Навчально-практичний центр, установка з рекуперацією ( Вентс)
	1
	Контроль автоматики
	

	Ремонт вентилятора соматичного корпусу (травматологія)
	1
	
	

	Лютий 

	Кондиціонери соматичного корпусу KG Standard фірми Вольф
	14
	Контроль автоматики
	

	ЦСВ припливна система (Веза)
	1
	Контроль автоматики
	

	Навчально-практичний центр, установка з рекуперацією ( Вентс)
	1
	Контроль автоматики
	

	Інтервенційна радіологія 2,6 поверх, припливна система (Асіс) (Веза)
	2
	Контроль автоматики
	

	Нейрохірургія, припливні системи ( Аеростар)
	2
	Контроль автоматики
	

	Припливні установки соматичного корпусу (вентилятор Ц4-75, калорифер, фільтр ФяР)
	8
	Технічне обслуговування
	чистка фільтрів

	Перевірка ефективності вентиляційних систем рентген-кабінетів -12, процедурного кабінету урології -2, кабінету комп’ютерної томографії -4
	18
	
	

	Березень 

	Кондиціонери соматичного корпусу KG Standard фірми Вольф
	14
	Контроль автома
тики, технічне обслуговування
	чистка фільтрів

	ЦСВ припливна система (Веза)
	1
	Контроль автома
тики, технічне обслуговування
	чистка фільтрів

	Інтервенційна радіологія 2,6 поверх, припливна система ( Асіс) (Веза)
	2
	Контроль автоматики
	

	Навчально-практичний центр, установка з рекуперацією ( Вентс)
	1
	Технічне обслуговування
	

	Квітень 

	Припливні установки рентген-кабінетів №1,2,3 (АСМ) кабінетів КТ  (МПА)
	5
	Технічне обслуговування
	

	Витяжна установка санвузла рентген-кабінету
	1
	Технічне обслуговування
	

	Витяжні установки дезкамери (Ц 4-75)
	2
	Технічне обслуговування
	

	Витяжні установки інтервенційної радіології 2,6 пов. (Вентс) (АСІС)
	10

	Технічне обслуговування
	

	Терапевтичний корпус, витяжні системи 2,3 поверху (Вентс)
	2
	Технічне обслуговування
	

	Припливна установка та кондиціонер 
бак лабораторії (канальні)
	2
	Технічне обслуговування
	Чистка фільтрів

	ЦСВ припливна система (Веза)
	1
	Технічне обслуговування
	

	Спліт-системи хірургічного корпусу: опер блок-12, інсультне-12, хірургічне-25, реанімація-12, урологія-12, інтервенційна-17, нейрохірургія-5, зал очікування-2, підвал-2 
	
99
	
Технічне обслуговування
	

	Чилер Mc Quay, підготовка до літнього періоду  
	1
	Технічне обслуговування
	

	Травень

	Чилер Mc Quay, підготовка до літнього періоду  
	1
	Технічне обслуговування
	

	Спліт-системи: ЛОР-7,  нефрологія-4, КДЛ-8,  алергологія-2, рентген соматика-2, адміністрація-20,   гінекологія-2, ЧЛХ-4, неврологія -11, харчоблок -2, бак лабораторія-3, провізор- 4
	69
	Технічне обслуговування
	

	Нейрохірургічне відділення, припливні системи (фірма Аеростар)
	4
	Технічне обслуговування
	

	Придбання та встановлення  спліт-систем №18 на будівлю складу
	2
	
	


              
	Червень

	Кондиціонери соматичного корпусу 
KG Standard фірми Вольф
	14
	Контроль автоматики
	 чистка теплооб-
мінників чилеру

	Гінекологія витяжна установка санвузла
	1
	Технічне обслуговування
	

	ЦСВ припливна система (Веза)
	1
	Контроль автоматики
	

	Урологічне відділення, припливна система (Вентс)
	1
	Контроль автоматики
	

	Інтервенційна радіологія, 2,6 поверх, системи кондиціонування  (АСІС) (Вентс)
	4
	Контроль автоматики
	

	Нефрологія, витяжні вентилятори Вентс 
	2
	Технічне обслуговування
	

	Відділення нейрохірургії, системи кондиціонування (Аеростар)
	4
	Контроль автоматики
	Чистка дренажу

	Придбання та заміна фільтрів припливних систем соматичного корпусу типу СПВ та F5
	11
5
	
	Травма, офтальмологія, прокто, ЧЛХ, гінекологія

	Липень

	Харчоблок, витяжні установки (Ц4-75)
	5
	Технічне обслуговування
	

	Клінічна лабораторія (хірургічний корпус), витяжні установки (Ц4-75)
	3
	Технічне обслуговування
	

	Кондиціонери соматичного корпусу
 KG Standard фірми Вольф
	14
	Контроль автоматики
	

	ЦСВ припливна система (Веза)
	1
	Контроль автоматики
	

	Інтервенційна радіологія, 2,6 поверх, системи кондиціонування  (АСІС) (Вентс) 
	4
	Контроль автоматики
	Чистка дренажу

	Відділення нейрохірургії, системи кондиціонування  (Аеростар)
	4
	Контроль автоматики
	Чистка дренажу

	Витяжні установки приймального відділення (Сілента)
	4
	
	

	Придбання та заміна фільтрів припливних систем ЦСВ, фільтруючого матеріалу типу  G4
	2
	
	

	Серпень 

	Кондиціонери соматичного корпусу 
KG Standard фірми Вольф
	14
	Контроль автоматики
	

	Спліт-системи: опер блок, ЛОР, томограф, серверні 2 пов.
	16
	Технічне обслуговування
	

	ЦСВ припливна система (Веза)
	1
	Контроль автоматики
	

	Інтервенційна радіологія, 2,6 поверх, системи кондиціонування  (АСІС) (Вентс)
	4
	Контроль автоматики
	

	Відділення нейрохірургії, системи кондиціонування  (Аеростар)
	4
	Контроль автоматики
	Чистка дренажу

	Вересень 

	Кондиціонери соматичного корпусу 
KG Standard фірми Вольф
	14
	Технічне обслуговування
	чистка фільтрів

	Чилер Mc Quay, підготовка до зимового періоду  
	2
	Технічне обслуговування
	



	Центральне стерилізаційне відділення, витяжні установки (Вентс) та припливна система (Веза)
	6
	Технічне обслуговування
	чистка фільтрів

	Інтервенційна радіологія, 2,6 поверх, системи кондиціонування  (АСІС) (Вентс)
	4
	Технічне обслуговування
	чистка фільтрів 

	Навчально-практичний центр установка з рекуперацією 
	1
	Технічне обслуговування
	чистка фільтрів, рекуператора, забірної решітки

	Вентиляція приміщення МРТ, спліт системи
	4
	Технічне обслуговування
	чистка  фільтрів

	Жовтень 

	Гінекологія, витяжна установка (Розенберг)
	1
	Технічне обслуговування
	

	Проктологія, витяжні установки (Вентс)
	4
	Технічне обслуговування
	

	Припливна установка та кондиціонер 
бак лабораторії (канальні)
	2
	Технічне обслуговування
	чистка  фільтрів,


	Терапевтичний корпус, рентгенкабінет припливна та витяжна установка
	2
	Технічне обслуговування
	чистка  фільтрів

	Припливні установки рентген-кабінетів №1,2,3(АСМ) кабінетів КТ  (МПА)
	5
	Технічне обслуговування
	чистка  фільтрів

	Листопад 

	Витяжні установки соматичного корпусу
Ц4-75
	29
	Технічне обслуговування
	

	Урологічне відділення, припливна та витяжна системи (Вентс)
	2
	Технічне обслуговування
	

	Інтервенційна радіологія, 2,6 поверх витяжні та припливні системи (Вентс), (Асіс)
	5
	Технічне обслуговування
	

	Нефрологія, витяжні вентилятори Вентс 
	2
	Технічне обслуговування
	

	Грудень 

	Кондиціонери соматичного корпусу 
KG Standard фірми Вольф
	14
	Контроль автоматики
	

	ЦСВ припливна система (Веза)
	1
	Контроль автоматики
	

	Інтервенційна радіологія, 2,6 поверх  припливна системи (Вентс) (АСІС)
	3
	Контроль автоматики
	

	Навчально-практичний центр установка з рекуперацією , витяжні системи
	3
	Технічне обслуговування Контроль автоматики
	


                     
Перинатальний центр
	Січень 

	Припливні установки та кондиціонери фірми Розенберг  Перинатального центру
	18
	Контроль автоматики
	

	Лютий 

	Припливні установки та кондиціонери фірми Розенберг  Перинатального центру
	18
	Контроль автоматики
	

	Витяжні установки Вентс санвузлів перинатального центру 3,4,5 поверху, чистка повітропроводів
	40
	Технічне обслуговування
	заміна непрацюючих

	Березень 

	Припливні установки та кондиціонери фірми Розенберг  Перинатального центру
	18
	Технічне обслуговування
	чистка фільтрів

	Квітень 

	Спліт-системи
	10
	Технічне обслуговування
	

	Травень 

	Підготовка до літнього періоду припливних установок та кондиціонерів фірми Розенберг
	18
	Технічне обслуговування
	Чистка фільтрів

	Спліт-системи
	32
	Технічне обслуговування
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Червень 

	Кондиціонери К1-К4 фірми Розенберг
	4
	Контроль автоматики
	

	Ремонт (заміна) спліт-систем 
	3
	
	

	Придбання та заміна фільтрів НЕРА  Н13
	38
	
	Палати 7 поверх, операційна- 6 поверх

	Придбання та заміна фільтрів припливних установок К1 – К4 типу F9 та типу F5
	10
	
	

	Спліт-системи
	22
	Технічне обслуговування
	

	Липень 

	Кондиціонери К1-К4 фірми Розенберг
	4
	Контроль автоматики
	

	Вентилятори Розенберг 1-7 поверх (ремонт 5 шт.)
	45
	Технічне обслуговування
	заміна регуляторів швидкості 

	Серпень 

	Витяжний вентилятор 2 поверху серверна
	1
	Технічне обслуговування
	

	Кондиціонери К1-К4 фірми Розенберг
	4
	Контроль автоматики
	

	Чисті приміщення 6,7 поверх
	
	Технічне обслуговування
	

	Вересень 

	Припливні установки та кондиціонери фірми Розенберг
Підготовка до зимового періоду
	18
	Технічне обслуговування
	

	Жовтень 

	Паро зволожуючі установки систем К-1  К-4
	4
	Технічне обслуговування
	

	Вентиляція приміщення МРТ
	1
	Технічне обслуговування
	

	Грудень 

	Припливні установки та кондиціонери фірми Розенберг
	18
	Контроль автоматики
	Чистка фільтрів

	Витяжні установки  (Вентс)
	56
	Технічне обслуговування
	заміна  7 шт. непрацюючих

	
	
	
	

	Центр спеціалізованої педіатричної допомоги

	Травень 

	Відділення реанімації припливні установки типу WESPER
	3
	Технічне обслуговування
	Заміна рамок обв’язки калориферів

	Перемонтаж зовнішніх блоків системи охолодження
	3
	
	

	Червень 

	Припливна установка неврологічного відділення
	1
	Технічне обслуговування
	

	Перемонтаж зовнішнього блоку системи охолодження
	1
	
	

	Припливна установка  відділення інтенсивного виходжування новонароджених
	1
	Технічне обслуговування
	

	Перемонтаж зовнішнього блоку системи охолодження
	1
	
	

	Перемонтаж зовнішніх блоків спліт - систем корпусів ЦСПД
	25
	
	

	Липень 

	Припливна установка рентген-кабінету типу Вентс
	1
	Технічне обслуговування
	Заміна фільтру

	Заміна вентилятора Вентс лабораторії поліклініки
	1
	
	

	Заміна вентилятора від шафи алергологічного відділення
	
	
	

	
	
	
	



 
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 
[bookmark: _GoBack]Очікувана вартість предмета закупівлі (1 300 000,00 грн.) визначена на підставі наказу Мінекономіки від 18.02.2020 р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» включає в себе вартість ціни на аналогічні послуги, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.
Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі здійснювався замовником шляхом моніторингу середньо ринкових цін на аналогічні послуги при плануванні відповідної закупівлі. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації,  що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронній системі «ProZorro» щодо аналогічних закупівель. 
 Очікувана вартість предмета закупівлі – 1 300 000, 00 грн з ПДВ.
Джерело фінансування: кошти НСЗУ.
